可行性研究

（送审稿）

第十二篇

牵引供电与电力

年月  西安

可行性研究

（送审稿）

第十二篇

牵引供电与电力

专业设计负责人：

生产院主管总工程师：

项目总工程师：

目    录

第一章  牵引供电系统	1

一、概述	1

（一）研究依据、范围及研究年度	1

（二） 铁路局预可行性研究审查意见的主要内容及执行情况	1

（三） 线路概况	2

（四）设计铁路主要技术标准	3

（五）相邻铁路电气化现状或规划	4

（六）相关既有牵引供电系统设备状况	4

二、供电方案	5

（一）主要设计原则	5

（二）供电计算基础资料	5

（三）牵引供电方式	7

（四）牵引变电所电源电压等级	7

（五）牵引变电设施分布方案比选及主要技术经济指标	7

（六）牵引变电所、分区所、分区所分布方案	11

（七）牵引网电气参数计算	11

（八）牵引变压器类型与容量	12

（九）牵引网导线的电流分配及导线选择	12

（十）牵引网能耗及电能损失计算	13

（十一）牵引网正常运行和故障运行状态下的供电能力分析	13

（十二）电能质量分析及措施	14

三、外部电源	14

（一）外部电源情况	14

（二）外部电源对牵引变电所的设想供电方案	14

（三）需要功率及用电量	15

四、节约能源措施	15

五、有待进一步解决的问题	15

附图	15

第二章  牵引变电所、开闭所、分区所及牵引供电调度	17

一、铁路局预可行性研究审查意见的主要内容及执行情况	17

二、既有牵引变电设施概况	18

三、气象区、设计用气象条件、污秽区划分及主要地质情况	19

（一）气象区、设计用气象条件	19

（二）污秽区划分	20

（三）主要地质情况	20

四、牵引变电设施	21

（一）牵引变电所、分区所所址选择	21

（二）主接线及运行方式	21

（三）主要设备选择	22

（四）牵引变电所、分区所、开闭所总平面及生产房屋布置	23

（五）防雷、接地及回流	24

五、牵引供电调度和远动系统	26

（一）牵引供电调度位置选择及调度区划分	26

（二）远动系统	26

（三）直采直送系统	27

六、牵引变电设施的过渡设计原则	27

七、环境保护措施	27

八、节约能源措施	28

九、采用的新技术、新设备及特殊设计	28

十、有待进一步解决的问题	28

附件	29

第三章  接触网	31

一、既有接触网设施概况	31

二、气象区、设计用气象条件、污秽区划分及主要地质情况	31

三、线路主要技术标准、接触网新建及改建范围	32

四、接触网悬挂类型	33

五、导线规格及张力	33

六、主要技术参数	34

七、支柱、支持装置、基础及绝缘子选择原则	36

八、桥梁、跨线建筑物、站场雨棚处的接触网悬挂安装类型	37

九、电分相及供电分段原则	37

十、防雷、接地及回流	38

十一、接触网工程的过渡设计原则	38

十二、维护管理	38

附件	40

附图	41

第四章  油、气管道（库）的电磁干扰防护	42

一、沿线可能受影响的油、气管道（库）设施概况	42

二、牵引供电方式及牵引变电所分布	42

（一）牵引网供电方式	42

（二）牵引变电所分布	42

三、主要研究技术条件	42

（一）危险和干扰影响计算依据	42

（二）防护范围	42

四、防护内容及初步防护方案	43

五、有待进一步解决的问题	43

附件	43

第五章  电力	45

一、电源情况	45

（一）外部电源情况	45

（二）既有铁路电源及供电设备	45

二、用电负荷	45

（一）供电负荷的分布	45

（三）负荷估算	46

三、供电原则及供电方案	47

（一）供电原则	47

（二）自闭线设置方案	48

（三）变、配电所分布及枢纽供电方案	48

四、电力主要技术标准	54

（一）电力线路	54

（二）变、配电所	54

（三）电力远动系统	55

（四）站场照明及控制方式	55

（五）辅助监控系统	56

（六）火灾自动报警系统	56

五、节约能源措施	57

（一）合理用电原则	57

（二）节能设备选型	58

六、环境保护措施	58

（一）环保设备选型	58

（二）环保措施	58

七、电力设施迁改	59

（一）电力设施迁改方案	59

（二）迁改原则及技术要求	59

八、有待进一步解决的问题	60

附件	60

第一章  牵引供电系统

一、概述

（一）研究依据、范围及研究年度

1、研究依据

（1）《精河至阿拉山口增建二线工程可研、初步设计、施工图设计招标文件》（招标编号：WTZB-TY2021-151）。

（2）2021年5月17日，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司《精河至阿拉山口增建第二线预可行性研究各部门意见建议汇总》。

2、研究范围及研究年度

（1）研究范围

1）兰新线精河至阿拉山口段，线路全长74.695km。

2）新建精霍线上行疏解线工程，新建线路全长2.305km。

3）阿拉山口站扩能改造相关工程（含阿境线）。

（2）研究年度

初期2030年、近期2035年、远期2045年。

- 铁路局预可行性研究审查意见的主要内容及执行情况

1、审查意见

（1）阿拉山口开闭所建议改造为110kV牵引变电所。一是作为国际班列进出口站，一带一路的阿拉山口口岸站，牵引供电的重要性大幅提升；二是阿拉山口属于该线终端部位，目前阿拉山口负荷由阿拉山口开闭所供电，阿拉山口开闭所的电源由乌兰达布森牵引变电所通过供电线和接触网供电，可靠性较低，一旦乌兰达布森牵引变电所全所失压，将造成阿拉山口站牵引供电出现大面积停电，严重影响口岸站运输秩序。建议将阿拉山口开闭所，改为单电源进线的110kV牵引变电所，一路进线由国网电力公司引入110kV电源，经110/27.5后供电，另一路进线仍由乌兰达布森牵引所供电线供电。

（2）建议对蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所牵引供电能力再核定：一是根据阿拉山口站、精河站、博乐站扩容情况，结合运输组织和精霍线双线电化综合考虑供电能力。二是乌兰达布森牵引变电所扩容改造要综合考虑阿拉山口站扩容和满足博州支线星火牵引变电所越区供电能力。三是蘑菇摊牵引变电所扩容改造要同步考虑精霍双线电化后向精河南牵引变电所越区供电。

（3）建议将精河站既有精河分区所和精河开闭所优化整合为一座精河分区兼开闭所。

2、审查意见执行情况

（1）按审查意见执行。本次研究在阿拉山口站新建1座双110kV进线电源的常规牵引变电所，牵引变压器采用单相变，具体分析详见章节“牵引变电设施分布方案比选及主要技术经济指标”。

（2）按审查意见执行。本次研究将乌兰达布森牵引变电所移址至博乐站新建，可兼顾博州支线的支援供电需求，具体分析详见章节“牵引变电设施分布方案比选及主要技术经济指标”。

（3）按审查意见执行。

- 线路概况

兰新铁路东起甘肃省兰州市，沿河西走廊向西进入新疆境内，穿越天山到达乌鲁木齐市，此后继续沿天山北麓向西经石河子、奎屯、精河最终抵达边境口岸城市阿拉山口市。

兰新铁路是中华人民共和国成立后修建的最长的铁路干线，是构成中国西北地区铁路网络的重要组成部分，是新亚欧大陆桥的重要段落。兰新铁路东端衔接我国内陆地区，西端经阿境线出境连通哈萨克斯坦经阿克斗卡、莫茵特、努尔苏丹等接入俄罗斯铁路网，连通欧亚大陆，是联通内陆、辐射境外的“一带一路”骨干线路。也是丝绸之路经济带中重要的铁路运输大通道，其径路顺畅，区位条件优越、通道优势明显。

兰新铁路精河至阿拉山口段位于博尔塔拉蒙古自治州境内东北部。线路自兰新线精河站引出，沿艾比湖西侧向西北方向走行，途经精河县东部，在第五师八十三、九十团分别跨越精河及博尔塔拉河后进入博乐市东部，后沿S205右侧并行，上跨阿拉山口市南环路后接入阿拉山口站，线路全长74.695km。阿境线阿拉山口站至哈萨克斯坦共和国多斯特克站位于中哈两图交界（阿拉山口市北侧），两站相距12.1km，两站之间分别由准、宽轨线相连，其中准轨线阿拉山口站至国境线路长度为3.872km、宽轨线阿拉山口站宽轨场至国境长度为4.596km。

本次研究兰新线精河至阿拉山口段增建第二线，精河站同步建设精霍线上行疏解线，对阿拉山口站进行扩能改造（二线引入本站改建、阿境线国内段新建综合查验场、换装场换装二区、集装箱换装场改造等）。

（四）设计铁路主要技术标准

1、精河至阿拉山口段

（1）铁路等级：I级

（2）正线数目：双线；

（3）旅客列车设计速度：160km/h，阿拉山口进站前局部限速120km/h；

（4）最小曲线半径：一般2000m，困难1600m，个别800m；

（5）限制坡度：6、7‰；

（6）牵引种类：电力；

（7）机车类型：货运HXD1C、HXD3C型；客运CRJ200（绿巨人）动车组、HXD1D型；

（8）牵引质量：4000t，部分5000t

（9）到发线有效长度：850m

（10）闭塞类型：自动闭塞。

2、阿拉山口至多斯特克跨境段

（1）铁路等级：I级

（2）正线数目：宽轨单线预留双线，准轨单线预留双线

（3）设计速度：80km/h

（4）最小曲线半径：600m，困难500m

（5）限制坡度：宽轨12.5‰，准轨12.5‰

（6）牵引种类：内燃

（7）机车类型：宽轨2TЭ10、3TЭ10；准轨HXN5B

（8）牵引质量：宽轨4200t、5000t；准轨5000t、3000t

（9）到发线有效长：850m

（10）闭塞类型：半自动闭塞。

（五）相邻铁路电气化现状或规划

本线为既有兰新线精河至阿拉山口段增建二线工程，其既有线主要技术标准见下表：

既有线主要技术标准表              表1-1-1

| 线路名称 | 旅客列车设计 时速（km/h） | 牵引网 供电方式 | 主变 结线型式 | 外部电源电压等级 （kV） | 接触网悬挂方式 导线截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰新线 精河至阿拉山口段 | 120 | TRNF | 三相V，v | 110 | 全补偿简单链型悬挂 导线组合：JTM95+CTS120 |

（六）相关既有牵引供电系统设备状况

精河至阿拉山口段既有110kV牵引变电所共有2座，分别位于蘑菇滩、乌兰达布森站；分区所1座，位于精河站；开闭所2座，分别位于精河站和阿拉山口站。

蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所分别接引2路110kV电源，110kV侧采用线路分支接线，27.5kV侧采用单母线隔离开关分段接线。110kV配电装置采用HGIS室内布置，27.5kV配电装置采用AIS开关柜室内布置。牵引变压器均采用三相V，v结线，安装容量2×（10+10）MVA。每座牵引变电所内设置两组动态无功补偿装置。

精河分区所和精河开闭所采用箱体式结构，开闭所从接触网T接1路27.5kV电源，出3回27.5kV馈线。

阿拉山口开闭所从乌兰达布森牵引变电所和接触网接引2路27.5kV电源，为机务折返段、准轨I场和准轨II场馈出3回27.5kV馈线，开闭所27.5kV配电装置采用室内间隔网栅式布置。

二、供电方案

（一）主要设计原则

1、牵引供电系统采用单相工频（50Hz）交流制，接触网标称电压为25kV。牵引网持续最高电压水平按27.5kV、短时（5min）最高29kV、最低工作电压按不低于19kV设计。

2、电力牵引负荷按一级供电负荷设计，牵引变电所采用两路独立110kV及以上等级电源供电，两路电源互为热备用。

3、本线维持既有带回流线的直接供电方式不变。

4、牵引变电所牵引变压器采用固定备用方式，正常时一主一备运行，优先采用三相V，v结线型式。牵引变压器安装容量按近期运量需要考虑，并按远期需要预留基础条件。

5、供电臂末端设分区所，实现上、下行接触网并联供电，并可实现越区供电。

6、新建接触网采用全补偿简单链型悬挂，承力索采用铜合金绞线，接触线采用铜合金导线。

（二）供电计算基础资料

1、列车类型

按开行单机HXD1C、HXD3C货车（牵引质量5000t）紧密运行检算供电能力。

2、列车对数

（1）列车对数

单位：对/日                      列车对数表                         表1-2-1

| 研究年度 | 区段 | 客车对数 | 货车对数 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 摘挂 | 直通 | 快运列车 |  |
| 现状 | 精河～博乐 | 4 | 2 | 10/7 | 6/9 | 22 |
|  | 博乐～阿拉山口 |  | 2 | 10/7 | 6/9 | 18 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（宽） |  |  | 9 | 6 | 9 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（准） |  |  | 1 | 9 | 1 |
| 初期 | 精河～博乐 | 6 | 2 | 13/3 | 10/14 | 31 |
|  | 博乐～阿拉山口 | 2 | 2 | 12/1 | 10/14 | 26 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（宽） |  |  | 11 | 10 | 21 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（准） | 1 |  | 1 | 14 | 16 |
| 近期 | 精河～博乐 | 7 | 2 | 18/3 | 12/16 | 39 |
|  | 博乐～阿拉山口 | 2 | 2 | 17/1 | 12/16 | 33 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（宽） |  |  | 14 | 12 | 26 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（准） | 1 |  | 2 | 16 | 19 |
| 远期 | 精河～博乐 | 9 | 2 | 23/6 | 14/18 | 48 |
|  | 博乐～阿拉山口 | 3 | 2 | 21/2 | 14/18 | 40 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（宽） |  |  | 19 | 14 | 33 |
|  | 阿拉山口～阿拉山口境（准） | 1 |  | 3 | 18 | 22 |

（2）列车开行方案

单位:对/日                           客车开行方案                           表1-2-2

| 列车种类 | 起讫点 |  | 经由主要车站 | 2030年 |  | 2035年 |  | 2045年 |  | 编挂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 旺季 | 淡季 | 旺季 | 淡季 | 旺季 | 淡季 | 辆数 |
| 动车 | 乌鲁木齐 | 博尔塔拉 | 精河、双河、奎屯 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18编组 |
| 普速 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | 阿拉山口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18编组 |
| 快速 | 乌鲁木齐 | 阿拉山口 | 奎屯、精河、博尔塔拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18编组 |
| 快速 | 乌鲁木齐 | 阿拉山口 | 奎屯、精河 |  |  |  |  | 1 | 1 | 18编组 |
| 合计 |  |  |  | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 |  |
| 总计 |  |  | 精河-博乐段 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 |  |
|  |  |  | 博乐-阿拉山口段 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 阿拉山口-阿拉山口境 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

3、追踪间隔：货车近、远期均为6分钟。

（三）牵引供电方式

采用带回流线的直接供电方式。

（四）牵引变电所电源电压等级

新建牵引变电所外部电源采用110kV电压等级。

（五）牵引变电设施分布方案比选及主要技术经济指标

1、供电方案限制因素

（1）阿拉山口口岸站作为一带一路国际班列的进出口站，主要承担进口货物的边检、换装，出口货物的运输组织，国际旅客联运、边检等工作，车站为二级三场混合式布置，站内设有机务折返段、站修所、货场、网工区等设施，远期进出口货物运量达3345万吨，口岸规模大、运量多、重要性强，对牵引供电可靠性要求较高。

（2）阿拉山口口岸站位于本线线路终端部位，目前由阿拉山口开闭所供电，阿拉山口开闭所的电源由乌兰达布森变电所通过供电线和接触网供电，一旦乌兰达布森变电所故障退出运行，蘑菇滩变电所需越区供电约56公里，将影响本线及阿拉山口口岸站运输能力。

（3）乌兰达布森至阿拉山口区间均为7‰长大坡道，经行车检算，不宜设置接触网电分相，是本工程供电方案的限制因素。

2、推荐线路方案配套牵引供电方案

结合地区供电方案，根据线路走向、纵断面坡度分布、车站布置情况，经过分析，提出以下三个供电方案进行比选：

方案一：采用带回流线的直接供电方式。

新建阿拉山口牵引变电所1座，牵引变压器采用单相变压器。

既有乌兰达布森牵引变电所移址新建，新所址位于博乐站。

增容改造既有蘑菇滩牵引变电所1座。

新建艾比湖、白房子分区所2座。

既有的精河分区所、开闭所合并改造为精河分区兼开闭所。

方案二：采用带回流线的直接供电方式

新建阿拉山口牵引变电所1座，牵引变压器采用单相变压器。

增容改造既有蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所2座，并将乌兰达布森牵引变电所牵引变压器改为单相变。

新建博乐、乌兰达布森分区所2座。

既有的精河分区所、开闭所合并改造为精河分区兼开闭所。

方案三：采用带回流线的直接供电方式

增容改造既有蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所2座。

新建分区所2座，位于博乐、阿拉山口。

改造既有阿拉山口开闭所。

既有的精河分区所、开闭所合并改造为精河分区兼开闭所。

上述3个供电方案详见牵引供电设施分布比选方案示意图，技术经济比选如下表所示。

供电方案技术经济比选表             表1-2-3

| 方 案 项 目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建牵引变电所 | 2 | 1 | 0 |
| 利用既有牵引变电所 | 1 | 2 | 2 |
| 新建分区所 | 2 | 2 | 2 |
| 新建分区所兼开闭所 | 1 | 1 | 1 |
| 牵引变电投资（万元） | 8790 | 8284 | 6884 |
| 接触网投资（万元） | 24911 | 25007 | 25103 |
| 供电段投资（万元） | 1323 | 1323 | 1323 |
| 电气化投资（万元） | 35024 | 34614 | 33310 |
| 外部电源投资估算（万元） | 2000 | 1000 | 0 |
| 综合投资（万元） | 37024 | 35614 | 33310 |
| 投资差额（万元） | 0 | -1410 | -3714 |
| 优 点 | 1、供电质量好，供电能力强。 2、阿拉山口站设置牵引变电所，提升口岸站供电可靠性。 3、博乐站设置牵引变电所，提升对博州支线支援供电能力。 | 1、充分利用既有供电设施。 2、新建阿拉山口变电所，提升线路及口岸站供电能力，供电可靠性高。 | 1、充分利用既有供电设施。 2、新建牵引供电设施少，运营维护量小，综合投资省。 |
| 缺 点 | 1、新建牵引供电设施较多，综合投资大。 2、阿拉山口变电所采用单相变压器，存在负序电能质量问题。 | 1、新建牵引供电设施较多，综合投资较大。 2、乌兰达布森、阿拉山口变电所均采用单相变压器，存在负序电能质量问题。 3、对博州支线支援供电能力较弱。 | 1、乌兰达布森变电所退出运行，蘑菇滩变电所越区供电距离达56公里，将影响线路及口岸站运输能力。 2、对博州支线支援供电能力较弱。 |

综合上述比选，方案一虽然较方案二、方案三投资增加，但明显提升了本线、博州支线及口岸站供电能力和供电可靠性，保障了本线、相邻线及口岸站运输能力，故本次研究推荐方案一。

推荐方案主要技术指标如下表所示。

推荐方案主要技术指标              表1-2-4

| 变电所名称 | 蘑菇滩 |  | 博乐 |  | 阿拉山口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电臂末端 | 精河 | 艾比湖 | 艾比湖 | 白房子 | 白房子 |
| 供电臂长度（km） | 20.27 | 13.7 | 12.01 | 15.86 | 15.69 |
| 末端最低网压（kV） | 22.5 | 23.53 | 25.00 | 21.80 | 21.85 |
| 高压绕组功率有效值（kVA） | 28288.1 | 22245.8 | 20396.1 | 28110.9 | 30037.3 |
| 高压绕组功率最大值（kVA） | 38526.9 | 33248.9 | 31234.0 | 44903.7 | 46988.9 |
| 上行馈线电流有效值（A） | 658.9 | 387.6 | 352.0 | 462.5 | 442.7 |
| 下行馈线电流有效值（A） | 373.3 | 412.3 | 342.1 | 534.1 | 657.3 |
| 上行馈线电流最大值（A） | 915.0 | 646.2 | 576.4 | 718.4 | 730.0 |
| 下行馈线电流最大值（A） | 503.7 | 736.1 | 532.1 | 794.7 | 981.2 |
| 变压器校核容量（MVA） | 14.14 | 11.12 | 10.41 | 14.97 | 15.66 |
| 变压器安装容量（MVA） | 2×（20+16） |  | 2×（16+20） |  | 2×20 |

（六）牵引变电所、分区所、分区所分布方案

新建阿拉山口牵引变电所1座。

既有乌兰达布森牵引变电所移址新建，新所址位于博乐站。

增容改造既有蘑菇滩牵引变电所1座。

新建艾比湖、白房子分区所2座。

既有的精河分区所、开闭所合并改造为精河分区兼开闭所。

（七）牵引网电气参数计算

1、牵引网阻抗计算参考《电气化铁道牵引网阻抗计算方法》（TB/T2828-1997），牵引网阻抗计算表如下表所示：

牵引网阻抗计算表              表1-2-5

| 序号 | 牵引网组合 | 牵引网阻抗 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CTS120+JTM95 | 0.14+j0.36 |

2、牵引网电流计算参考《牵引变电所常用电流电压定义及计算方法》（TB/T2829-1997）；

3、牵引网电压损失计算依据《牵引供电系统电压损失的计算条件和方法》（TB/T1652-1996）；

4、牵引变压器容量计算依据《牵引变电所变压器容量的计算条件和方法》（TB/T1651-1996）。

（八）牵引变压器类型与容量

1、牵引变压器类型

新建的阿拉山口牵引变电所采用单相变压器，预留三相V,v结线条件。

改造利用的蘑菇滩牵引变电所和移址新建的博乐牵引变电所牵引变压器维持既有三相V,v结线型式不变。

2、牵引变压器安装容量

按满足近期通过能力选择牵引变压器安装容量，并利用变压器过负荷的能力确定安装容量。牵引变电所牵引变压器容量见下表：

牵引变电所主变压器安装容量表       表1-2-6

| 序号 | 变电所名称 | 牵引变压器容量（MVA） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蘑菇滩 | 2×（20+16） |
| 2 | 博乐 | 2×（16+20） |
| 3 | 阿拉山口 | 2×20 |

（九）牵引网导线的电流分配及导线选择

本线接触网采用CTS120+JTM95导线组合，其载流能力如下表所示：

接触悬挂导线载流量分配表               表1-2-7

| 导线组合 | 导线型号 | 电流分配系数 | 导线载流量（A） | 牵引网长期载流量（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTS120 | 0.52 | 394 | 765 |
|  | JTM95 | 0.48 | 399 |  |

各种线材具体选择如下：

接触悬挂导线选型表                   表1-2-8

| 线 材 名 称 | 线材规格 |
| --- | --- |
| 接触线 | 铜合金导线，截面为120mm2 |
| 承力索 | 铜合金绞线，截面为95mm2 |
| 供电线 | 2×LBGLJ-240 |
| 回流线 | LBGLJ-185 |

（十）牵引网能耗及电能损失计算

牵引能耗及电能损失                       表1-2-9

| 项目 |  | 全线 |
| --- | --- | --- |
| 初期（2030年） | 牵引能耗（万度/年） | 9895 |
|  | 电能损失 （万度/年） | 744 |
| 近期（2035年） | 牵引能耗（万度/年） | 12583 |
|  | 电能损失 （万度/年） | 947 |
| 远期（2045年） | 牵引能耗（万度/年） | 15318 |
|  | 电能损失 （万度/年） | 1153 |

（十一）牵引网正常运行和故障运行状态下的供电能力分析

1、牵引网正常运行状态下的供电能力分析

牵引网正常运行时，供电能力满足单机HXD1C、HXD3C货车紧密运行要求。6min追踪运行时最低网压出现在博乐牵引变电所往乌兰达布森方向供电臂，网压为21.80kV，满足正常运行状态下牵引网末端网压不低于19kV的要求。

2、牵引网故障运行状态下的供电能力分析

电分相处设越区联络开关，当某一牵引变电所发生故障退出运行时，由相邻牵引变电所越区支援供电，牵引供电系统可满足保证一对车通过。

（十二）电能质量分析及措施

本线列车均采用交-直-交动车组牵引。交-直-交动车组的负荷特性表现为功率因数高（满负荷功率因数一般接近1），牵引变电所不设置无功补偿装置。

为减小对电力系统的负序影响，下一步工作中积极与电力系统配合尽量使得牵引变电所接于系统短路容量大的公共连接点；同时，牵引变电所均以相序轮换方式接入电力系统以进一步减小负序影响。

三、外部电源

（一）外部电源情况

本线牵引供电系统由新疆电网供电，新疆电网已基本形成以750kV电网为支撑，220kV为主网的电网架构。目前本线沿线主要电源点有博州750kV变电站，分布有皇宫、精河、莫合泉、口岸南汇集、口岸变等220kV变电站。

（二）外部电源对牵引变电所的设想供电方案

牵引变电所进线电压等级采用110kV。根据对沿线电网的初步分析，本线新建的阿拉山口牵引变电所暂定由口岸南汇集、口岸变220kV变电站各馈出1回110kV电力线路供电。

本线利用既有蘑菇滩牵引变电所仅进行增容改造，外部电源暂按维持既有不变考虑；乌兰达布森牵引变电所移至博乐站新建，暂定由莫合泉、口岸南汇集变220kV变电站各馈出1回110kV电力线路供电。

下阶段，将配合电力部门进一步对牵引变电所的外部电源供电方案进行研究论证，最终方案以电力部门批复的方案为准。

（三）需要功率及用电量

需要功率及用电量表                表1-2-10

| 项 目 |  | 新疆 |
| --- | --- | --- |
| 初期（2030年） | 年用电量（104kWh） | 10640 |
|  | 年需要功率（104kW） | 1.8 |
| 近期（2035年） | 年用电量（104kWh） | 13530 |
|  | 年需要功率（104kW） | 2.3 |
| 远期（2045年） | 牵引能耗（万度/年） | 16471 |
|  | 电能损失 （万度每年） | 2.7 |

四、节约能源措施

（一）接触线和承力索均采用铜合金材质，降低了接触悬挂的电阻，减少了牵引网网损。

（二）接触网上、下行的并联供电，减少电能损失。

五、有待进一步解决的问题

下阶段，将配合建设单位及电力部门进一步对牵引供电系统的外部电源供电方案进行全面论证

附图

1、外部电源设想方案示意图

2、牵引供电系统示意图

第二章  牵引变电所、开闭所、分区所及牵引供电调度

一、铁路局预可行性研究审查意见的主要内容及执行情况

1、审查意见

（1）建议对既有蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所进线侧加装隔离开关，便于两座GIS牵引所设备检修时有明显断点，提升安全可靠性。

（2）建议将既有和新建牵引变电所的所用变两路电源分别从自闭、贯通接引，既有27.5kV所用变作为第三路备用。拆除蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所建设期间安装的动态无功补偿设备。

（3）建议新建分区所、开闭所27.5kV设备采用室内网栅间隔式布置。分区所越区开关采用“电动隔离开关+断路器”方式设计。建议更换蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所和阿拉山口开闭所综自设备、交直流设备。建议对阿拉山口、精河供电车间增设SCADA复示终端，并对阿拉山口车间增设辅助监控复示终端”。

（4）既有牵引变电所、分区所按照无人所条件设计建设相关设施，建议对既有房屋、院落、电缆沟及排水进行整修。建议精河分区及开闭所和新建分区所配套上下水，用于特殊情况下的应急值守、检修试验期间的用水及日常职场环境卫生清扫用水。

（5）既有牵引变电所、分区所充分考虑外部环境情况，增加完善27.5kV高压设备室内除湿、防潮等设施。建议将蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所和阿拉山口开闭所集控室空调需更换为工业空调。

2、审查意见执行情况

（1）执行审查意见。

（2）执行审查意见。

（3）执行审查意见。

（4）执行审查意见。下定测阶段具体核实需要整修的既有房屋、院落、电缆沟及排水等工程量并纳入初步设计。

（5）执行审查意见。

二、既有牵引变电设施概况

既有兰新线精河至阿拉山口段为单线电气化铁路，2010年底送电，2011年初正式开通运行。精阿段牵引网采用带回流线的直接供电方式，全线分布有蘑菇滩、乌兰达布森两座110kV牵引变电所，在精河站设置有分区所1座、开闭所1座，在阿拉山口站设置有开闭所1座。

蘑菇滩、乌兰达布森牵引变电所均采用110kV电源进线，110kV侧接线形式采用线路分支接线，27.5kV侧采用单母线分段接线，110kV配电装置采用HGIS组合电器室内中型布置，27.5kV主要配电装置采用AIS开关柜室内布置。牵引变电所设内设置有动态无功补偿装置两套，馈线预留新增二线增设27.5kV馈线条件。精河分区所和开闭所均采用箱体式布置。阿拉山口开闭所27.5kV主要配电装置采用单体设备室内网栅间隔式布置。

既有的牵引变电所、分区所、开闭所两路所用电源分别接引自所内27.5kV母线和10kV电力贯通线。所内设安全视频监控系统，接入乌鲁木齐铁路局调度中心视频监控系统主站，并复示至乌鲁木齐供电段。

既有兰新线远动系统2011年投入运行，乌鲁木齐至阿拉山口段设置一个供电调度台。远动设备由成都交大光芒科技股份有限公司提供，采用UNIX小型机服务器。被控站的牵引变电所综合自动化系统由国电南瑞科技股份有限公司提供，分区所、开闭所综合自动化系统由成都磁海电气工程有限公司提供。既有兰新线接触网隔离开关均未纳入远动。

牵引变电所、分区所、开闭所内交直流系统、综合自动化系统、安全视频监控系统、端子箱、补偿装置等设备的运行时间均已超过大修年限，隔离开关、避雷器、接地装置等设备使用时间均已达到大修期。

三、气象区、设计用气象条件、污秽区划分及主要地质情况

（一）气象区、设计用气象条件

沿线气象资料详见下表2-2-1所示。

沿线主要气象资料汇总表          表2-3-1

| 名 称 |  |  |  | 精河 | 阿拉山口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表里程 |  |  |  | K2339～K2382 | K2382～K2419 |
| 平均气压(mb) |  |  |  | 983.2 | 987.3 |
| 气温(C) | 年平均 |  |  | 7.3 | 8.4 |
|  | 极端 | 最高 |  | 41.3 | 44.2 |
|  |  | 最低 |  | -36.4 | -33.0 |
|  | 最热月平均 |  |  | 25.2（7、8） | 27.5（7月） |
|  | 最冷月平均 |  |  | -16.2（1月） | -15.6（1月） |
|  | 最大月平均日较差 |  |  | 14.4 | 14.4 |
| 湿度 | 绝对(mb) | 平均 |  | 7.4 | 6.2 |
|  |  | 最大 |  | 28.4 | 32.1 |
|  |  | 最小 |  | 00 | 0.0 |
|  | 相对(%) | 平均 |  | 60.8 | 52.7 |
|  |  | 最小 |  | 1 | 0 |
| 降水量(mm) | 年平均 |  |  | 94.3 | 100 |
|  | 年最大 |  |  | 163.9 | 181.0 |
|  | 年最小 |  |  | 44.8 | 42.8 |
|  | 月最大 |  |  | 51.1 | 39.8 |
|  | 日最大 |  |  | 40.1 | 20.6 |
|  | 一次最大及延续时间 |  |  | 46.8/3天 | 35.3 |
|  | 年平均降水日数 |  |  | 78.17 | 64.8 |
| 蒸发量(mm) | 年平均 |  |  | 1624.0 | 4554.0 |
|  | 年最大 |  |  | 1908.5 | 4746.2 |
| 风(m/s) | 平均风速及主导风向 |  |  | 2.0CS | 6.0NW |
|  | 各季平均风速及主导风向 |  | 春 | 2.7CN | 7.5NW |
|  |  |  | 夏 | 2.3CN | 7.1NNW |
|  |  |  | 秋 | 1.8OS | 5.7NW |
|  |  |  | 冬 | 1.3CS | 3.8SSE |
|  | 年均大风日数(≥8级) |  |  | 31.5 | 164.3 |
|  | 最大风速及其风向 |  | 定时 | ＞40NNW （15次） | 46NW |
|  |  |  | 瞬时 |  | 55NNW |
| 雪冻(cm) | 降雪初终期 |  |  | 18/10-16/5 | 25/10～29/3 |
|  | 最大积雪厚度 |  |  | 13 | 17 |
|  | 最大季节冻土深度 |  |  | 141 | 188 |
| 其它 | 平均雾天日数 |  |  | 4.1（最多13天） | 5.3（最多11天） |
|  | 平均雷暴日数 |  |  | 2.03（最多2.9） | 27.7（最多44天） |

（二）污秽区划分

牵引变电所、分区所污秽等级按e级考虑。

（三）主要地质情况

1、地层岩性

沿线地层主要属于第四系上更新统、全新统沉积层，成因类型以洪积层为主，沼泽沉积层次之，部分地段断续分布风积层，在精河与博尔塔拉有沿河呈带状分布的冲积层；在K2388+000～K2400+000线路经过地带左侧阿拉套山有石炭系与泥盆系的砂、页岩、板岩及华力西中期黑云母斑状花岗岩。在沿山坡一带有坡积层分布。

2、地质构造

据“中华人民共和国地质图博乐幅”及其说明，阿拉山口深断裂呈N35°W～N30°W方向延伸，该断裂在博尔塔拉河附近与线路斜交。博尔塔拉河以东地段，线路位于断裂的东北侧，距线路最远大于5km。博尔塔拉河以西地段至博乐车站一带，线路位于断裂西南侧，最远距离约2km；博乐车站以北至K2345+500附近，线路基本延断裂延伸，线路在断裂东北侧逐渐远离约7～8km。

该断裂向东南方向延伸，与准噶尔南缘断裂相接，构成准噶尔地块与北天山褶皱带的分界线。

据“乌鲁木齐至精河地震基本度鉴定报告”，描述准噶尔南缘断裂（阿拉山口深断裂是它的一部分）具有多期多次继承性的至今在活动的特点。对沿线地震活动具有一定的影响。可不考虑断层对线路的影响。

3、不良地质及特殊岩土

沿线不良地质现象为地震液化、风沙及风蚀、风害，沿线特殊岩土主要为软土、盐渍土。

四、牵引变电设施

（一）牵引变电所、分区所所址选择

根据牵引供电方案，本线新建博乐、阿拉山口110kV牵引变电所共2座；利用兰新线既有蘑菇滩牵引变电所共1座；新建艾比湖、白房子分区所共2座；新建精河分区所兼开闭所1座。

1、新建所

各新建牵引变电所、分区所、分区所兼开闭所所址应便于架空线路的引入和引出；尽量不占或少占农田；具有适宜的地质条件及地基承载力，并避开不良地质地带；牵引变电所所址场坪标高在百年一遇的洪水位以上，分区所、开闭所在五十年一遇的洪水位以上；新建各所通所道路优先采用公路引入。

2、改造所

本次研究既有阿拉山口开闭所退出运行，乌兰达布森牵引变电所移址新建，进行改造的所只有既有蘑菇滩牵引变电所，蘑菇滩牵引变电所利用预留土建条件新增馈线为本线供电，110kV进线侧增设三极电动隔离开关，变电所场坪110kV进线侧需外扩约5米。

（二）主接线及运行方式

1、新建牵引变电所主接线

（1）新建牵引变电所按接引电力系统两回独立、可靠的110kV电源设计，两回电源互为热备用。

（2）新建牵引变电所110kV侧采用带跨条的线路分支接线；牵引变电所内设两台牵引变压器，博乐牵引变电所牵引变压器采用三相V，v结线，阿拉山口牵引变电所牵引变压器采用单相变压器，两台变压器按照固定备用、一主一备方式运行，并设置备用电源自投装置。

（3）牵引变电所 27.5kV侧接线采用单母线隔离开关分段接线型式，馈线断路器采用固定备用方式。27.5kV母线装设27.5kV电压互感器。博乐牵引变电所出4回直供馈线为精阿段正线供电；阿拉山口牵引变电所出2回直供馈线为精河至阿拉山口段正线供电，出3回直供馈线为准轨I、II场和机务折返段供电。

（4）在110kV进线跨条两侧设置电压互感器，用于牵引变电所的保护、计量；在110kV进线隔离开关外侧设置检压用单相电压互感器，用于牵引变电所的进线电源自投。

（5）所内110kV、27.5kV隔离开关均采用电动操作, 27.5kV馈线隔离开关配置电动接地刀闸。

（6）在110kV跨条两侧，牵引变压器27.5kV侧、27.5kV各段母线均设置避雷器作为过电压保护。为防止雷电波的入侵，在27.5kV馈线首端装设避雷器。

2、新建分区所、分区所兼开闭所主接线

（1）采用单母线接线方式。

（2）同侧上、下行接触网通过断路器实现并联供电。

（3）分区所采用四断路器方案，越区供电通过所内断路器、电动隔离开关实现。

3、既有牵引变电所

既有牵引变电所在每回110kV进线侧增设1组三极电动隔离开关检修110kV HGIS用，其余部分的主接线形式维持既有不变。

（三）主要设备选择

牵引变电设备选型要求高可靠性和高安全性，并考虑小型化、集成程度高、少维护和免维护，同时考虑经济实用；既有蘑菇滩牵引变电所对超过或达到大修期的设备进行更换。

根据上述原则，新建所和既有所的设备选型如下：

1、新建各所设备选型如下：

（1）牵引变压器

牵引变压器采用油浸自冷变压器，预留风冷条件。

（2）110kV设备

断路器：户外SF6断路器，弹簧储能操动机构；

隔离开关：户外隔离开关，采用GW4型；

电流互感器：少油倒置式，计费线圈采用0.2s级；

电压互感器：户外油浸式，计费线圈采用0.2级；

避雷器：硅橡胶氧化锌避雷器。

（3）变电所、分区所27.5kV主要设备采用单体设备室内网栅间隔式布置，选型如下：

断路器：真空断路器，弹簧储能操动机构；

户内隔离开关：GN2型；

电压互感器：户内干式；

电流互感器：户内干式；

避雷器：硅橡胶氧化锌避雷器；

户外隔离开关：GW4型。

2、既有所设备选型如下：

既有蘑菇滩牵引变电所更换的主要设备有牵引变压器、综合自动化系统、交直流系统、避雷器等，更换设备的选型标准与新建所一致。

为增建二线供电的27.5kV馈线新增的开关设备选型标准与既有设备保持一致，27.5kV断路器采用AIS开关柜，27.5kV隔离开关采用GW4型户外电动隔离开关，27.5kV避雷器采用硅橡胶氧化锌避雷器。

（四）牵引变电所、分区所、开闭所总平面及生产房屋布置

1、新建110kV牵引变电所

新建牵引变电所110kV配电装置采用单体设备户外中型布置。牵引变压器采用室外低基础布置，阿拉山口牵引变电所预留改为三相结线的条件。110kV进线以及27.5kV馈线采用架空进出方式。设置与外部公路衔接的运输道路和巡视小道。

牵引变电所按平房布置方式设计，设置高压室、主控室、通信机械室、检修室、应急待班室、盥洗室等生产及辅助房屋。

2、新建分区所、分区所兼开闭所

27.5kV配电装置采用单体设备室内网栅间隔式布置。进出线采用架空进出方式。设置与外部公路衔接的运输道路和巡视小道。

分区所、分区所兼开闭所按平房布置方式设计，设置主控室、通信机械室、检修室等生产及辅助生产房屋。

3、既有牵引变电所

蘑菇滩牵引变电所维持既有房屋不变，110kV进线侧场坪外扩5米在避雷器外侧增设两组110kV电动隔离开关，27.5kV馈线侧利用房屋及场坪预留土建条件新增27.5kV馈线为增建二线供电。

（五）防雷、接地及回流

1、防雷

新建牵引变电所、分区所、分区所兼开闭所设置避雷针以防止直击雷对所内设施的危害。在牵引变电所高压进线侧、牵引变压器高低压侧、27.5kV侧设有相应等级的氧化锌避雷器，作为对雷电入侵波以及过电压的防护。

新建牵引变电所、分区所、分区所兼开闭所与既有牵引变电所控制室二次回路加装防雷防涌流保护单元，提高二次设备防雷击引入、抗干扰能力、防地电位升高。

交直流系统的进线及重要馈线回路，综自系统的由交直流引入二次系统端子排的电缆连接处，控制回路、信号回路电源端子排转接处，与一次设备存在电缆联系的二次系统端子排连接处，GPS天线引入综自接口处，与远程通讯接口处，接触网开关站电源连接处均设置防浪涌措施。接触网隔离开关采用独立控制盘控制。

新建及既有牵引变电所均设独立的应急保护装置，应急保护装置宜采用独立电源，采集综合自动化装置控制回路电源监视接点信号，当综自重要回路失电时，则驱动牵引变电所进线高压侧断路器跳闸。

2、接地

（1）各新建所均设置以水平接地体为主的复合人工接地网。接地网埋设深度要求不小于0.8米且应在冻土层以下，用150mm²铜绞线作水平接地体，用Φ20mm,长2.5m的铜棒作接地网的垂直接地极，且垂直接地极间距要大于其长度的2倍。接地网外缘闭合，且外缘各角为圆弧形，圆弧的半径不小于均压带间距的一半。

（2）新建牵引变电所、分区所、分区所兼开闭所接地电阻值常规的按照满足Rj≤2000/Ij选取。施工前复测土壤电阻率，根据沿线地质条件及土壤电阻率，对常规接地网的接地计算结果无法满足接地电阻、接触电势和跨步电势要求的各所，采取局部均压处理、换填土等降阻措施，以使得接触电势和跨步电势满足要求。完工后应实测验证接地电阻、跨步电位差和接触电位差，实时监测接地回流系统状态及完整性。

（3）既有所接地装置已经达到大修年限，本次设计对既有牵引变电所主地网进行改造，重新铺设以水平接地体为主的复合人工接地网，标准与上述新建所保持一致。

3、回流

在牵引变电所设置集中接地装置，提供主变压器地、轨（架空）回流等设备的接地回流。

五、牵引供电调度和远动系统

（一）牵引供电调度位置选择及调度区划分

兰新线精河至阿拉山口段增建第二线牵引供电设施由中国铁路乌鲁木齐铁路局集团有限公司电调中心负责调度管理，纳入既有乌阿调度台调度，改造既有普速铁路远动系统主机。改造乌鲁木齐供电段复示终端。

（二）远动系统

1、远动装置

对既有中国铁路乌鲁木齐铁路局集团有限公司电调中心普速远动系统主机进行扩容改造，对全线牵引供电设施进行调度管理。改造乌鲁木齐供电段复示终端。在精河和阿拉山口供电车间新增远动复示终端。

2、远动通道

牵引远动通道带宽不小于2×2M。

3、辅助监控系统

根据国铁集团关于发布《铁路电力牵引供电无人值守工程设计施工补充规定》（铁建设【2020】112号）的相关要求，本线设置辅助监控系统，接入既有中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司牵引供电调度所、乌鲁木齐供电段的普速辅助监控系统主站，在精河和阿拉山口供电车间设置辅助监控系统的复示终端。

新建牵引变电所、AT分区所、AT所内设置辅助监控系统子站，包含视频监控及巡检、环境监测、安全防范、火灾报警、动力照明控制、在线监测等子系统。

牵引维护通道采用双环网或星型结构，FE接口、以太网交换方式，带宽不小于2×100M。

4、接触网开关控制系统

沿线接触网电动隔离开关根据需要纳入远方监控。接触网开关控制站结合沿线条件，设置于各牵引变电所亭、箱变、电力变配电所内。

新建接触网电动隔离开关控制系统方案按中国铁路总公司关于印发《接触网电动隔离开关及控制装置暂行技术条件》的通知（铁总工电【2018】138号）采用电缆直控方式。

5、调度管理自动化系统构成

牵引远动系统、辅助监控系统、接触网开关控制系统等共同组成牵引供电系统调度管理自动化系统。

（三）直采直送系统

新建牵引变电所按照国家电网的相关要求设置直采直送系统，数据网接入设备、通讯设备均采用双重化配置，所内设两套计量及采集设备。

六、牵引变电设施的过渡设计原则

（一）根据铁道部铁办（2008）190号文《铁路营业线施工及安全管理办法》进行施工过渡方案的设计。

（二）在保证安全、可靠的供电条件下，采用技术可靠、经济适用的施工过渡方案。

（三）施工过渡方案应有对既有运营设备的保护措施，尽量减少对正常运行的干扰。

（四）凡新增牵引变电设施的施工，须按照《牵引变电所安全工作规程》和《牵引变电所运行检修规程》的规定，做好安全防护（加设防护网栅、悬挂警示牌等）。

（五）蘑菇滩牵引变电所增加馈线的改造工程，可利用天窗时间进行。

（六）既有牵引变电所一次设备的更换，可利用设备轮换的方式进行改造，以越区供电作为牵引电源的备用；高压室、主控室的改造采用移动高压室进行过渡，最大程度减少施工对运营的影响。

七、环境保护措施

（一）全线各新建所除110kV变压器、110kV互感器之外，其余均采用无油化设备。

（二）新建牵引变电所内设置事故油池，当所内变压器事故时，泄漏的变压器油先排入事故油池中，然后进行清理回收。

（三）所内采用低噪音变、配电设备。

（四）所址所在地有集中采暖的尽量用集中采暖，无集中采暖的所采用电采暖方式，以减少锅炉粉尘对大气的污染。

（五）在满足设备安全运行及地质条件允许的情况下，所内尽可能留出充足的绿化场地。

八、节约能源措施

（一）牵引变电所高压断路器采用弹簧储能操作机构。

（二）采用低损耗牵引变压器。

九、采用的新技术、新设备及特殊设计

本次研究全线未采用新技术、新设备及特殊设计。

十、有待进一步解决的问题

阿拉山口牵引变电所近期采用单相变压器，其外部电源的引入方式、是否需要设置负序补偿装置等问题还需与电力部门进一步协调沟通。

附件

一、主要工程数量表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建110kV牵引变电所 | 座 | 2 |
| 2 | 改造110kV牵引变电所 | 座 | 1 |
| 3 | 新建分区所/分区所兼开闭所 | 座 | 2/1 |
| 4 | 接触网监控系统 | 座 | 8 |
| 5 | 改造电力调度所 | 处 | 1 |
| 6 | 改造复示终端 | 处 | 1 |
| 7 | 新增复示终端 | 处 | 2 |
| 8 | 电力系统直采直送系统 | 处 | 2 |

附件

图纸目录

| 序号 | 图 号 | 图 名 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 封面 | 1 |
| 2 | 精阿可（牵）01-01 | 目录 | 1 |
| 3 | 精阿可（牵）01-02 | 阿拉山口牵引变电所主接线图 | 1 |
| 4 | 精阿可（牵）01-03 | 阿拉山口牵引变电所总平面布置图 | 1 |
| 5 | 精阿可（牵）01-04 | 阿拉山口牵引变电所生产及辅助房屋布置图 | 1 |
| 6 | 精阿可（牵）01-05 | 博乐牵引变电所主接线图 | 1 |
| 7 | 精阿可（牵）01-06 | 博乐牵引变电所总平面布置图 | 1 |
| 8 | 精阿可（牵）01-07 | 博乐牵引变电所生产及辅助房屋布置图 | 1 |
| 9 | 精阿可（牵）01-08 | 蘑菇滩牵引变电所主接线图 | 1 |
| 10 | 精阿可（牵）01-09 | 蘑菇滩牵引变电所总平面布置图 | 1 |
| 11 | 精阿可（牵）01-10 | 蘑菇滩牵引变电所生产及辅助房屋布置图 | 1 |
| 12 | 精阿可（牵）01-11 | 精河分区所兼开闭所主接线图 | 1 |
| 13 | 精阿可（牵）01-12 | 分区所主接线图 | 1 |
| 14 | 精阿可（牵）01-13 | 远动系统图 | 1 |
| 15 | 精阿可（牵）01-14 | 辅助监控系统构成图 | 1 |

第三章  接触网

一、既有接触网设施概况

既有兰新线精阿段电气化改造于2010年竣工，接触网主要技术标准如下：

既有接触网设施概况                表3-1-1

| 项目 |  | 兰新铁路（精河至阿拉山口段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程范围 |  | K2339+681～K2373+000 | K2373+000～K2414+376 |
| 设计速度(km/h) |  | 120 | 120 |
| 悬挂类型 |  | 全补偿简单链形悬挂 | 全补偿简单链形悬挂 |
| 接触线高度 |  | 6350mm | 6350mm |
| 结构高度 |  | 1400mm | 1100mm |
| 正线 | 线材 | JTM95+CTS120 | JTMH95+CTSH120 |
|  | 张力 | 15kN+15kN | 20kN+20kN |
| 站线 | 线材 | JTMH70+CTS85 | JTMH70+CTS85 |
|  | 张力 | 15kN+10kN | 15kN+10kN |
| 供电方式 |  | 带回流线的直接供电方式 | 带回流线的直接供电方式 |
| 支柱 类型 | 腕臂柱 | 路基腕臂柱采用环形等径预应力混凝土支柱，桥上支柱采用热浸镀锌格构式钢柱。 | 路基腕臂柱采用热浸镀锌钢管柱，桥上支柱采用热浸镀锌格构式钢柱。 |
|  | 横跨 | 硬横跨柱采用格构式钢柱 | 硬横跨柱采用格构式钢柱 |
| 腕臂结构 |  | 绝缘旋转平腕臂 | 整体钢腕臂结构 |
| 接地方式 |  | 利用回流线、架空地线和接地极接地 | 利用回流线、架空地线和接地极接地 |

二、气象区、设计用气象条件、污秽区划分及主要地质情况

1、气象区及主要地质情况

本区段属于准噶尔内陆盆地，远离海洋，四周重山环绕，潮湿空气难以进入，系大陆性干旱气候区。四季以冬夏为主，夏季高温，冬季严寒，干旱少雨，蒸发剧烈。据乌鲁木齐、昌吉、呼图壁、马纳斯、石河子、沙湾县、乌苏、精河、阿拉山口等气象站观测资料不完全统计，年平均气温5.7℃～8.4℃，最冷月（1月）平均气温-14.7℃～-17.5℃，最热月（7月）平均气温23.5℃～27.5℃，极端最高气温32.0℃～44.2℃，极端最低气温-32℃～-41.5℃；年平均蒸发量1537.5～4554.0mm，年最大降水量163.9～401.0mm；最大积雪厚度48.0cm；定时最大风速46m/s，瞬时最大风速达55m/s；最大季节冻土深度140～190cm。

特殊地质分布：本线存在风沙、风蚀、风害等不良地质。风害主要为阿拉山口风区(K2373+000～K2419+000)，主导风向NW（与线路夹角一般小于45°），定时最大风速46m/s，瞬时最大风速达55m/s，年平均大风日数（≥8级）为164.3天，最大风力超过12级。

2、设计用气象条件

触网设计用气象条件表                表3-2-1

| 名 称 | 单位 | 非大风区 | 大风区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K2339～K2373 | K2373～K2419 |
| 最高气温 | ℃ | 42 | 45 |
| 最低气温 | ℃ | -37 | -33 |
| 最大风偏设计风速 | m/s | 40 | 40 |
| 最大结构设计风速 | m/s | 45 | 55 |
| 覆冰时风速 | m/s | 10 | 10 |
| 接触线覆冰厚度 | mm | 5 | 5 |
| 承力索覆冰厚度 | mm | 10 | 10 |
| 雷暴区级别 |  | 少雷区 | 多雷区 |

3、污秽区划分

非大风区按重污区设计，接触网绝缘泄漏距离不小于1400mm；大风区及艾比湖范围按特重污区设计，接触网绝缘泄漏距离不小于1600mm；接触悬挂下锚、绝缘及横跨绝缘泄漏距离不小于1600mm。

三、线路主要技术标准、接触网新建及改建范围

1、线路标准

铁路等级：I级

正线数目：双线；

旅客列车设计速度：160km/h，阿拉山口进站前局部限速120km/h；

最小曲线半径：一般2000m，困难1600m，个别800m；

限制坡度：6、7‰；

牵引种类：电力；

机车类型：货运HXD1C、HXD3C型；客运CRJ200（绿巨人）动车组、HXD1D型；

牵引质量：4000t，部分5000t

到发线有效长度：850m；

闭塞类型：自动闭塞。

建筑限界：满足开行双层集装箱建筑限界标准。

2、接触网新建及改建范围

精河至阿拉山口间增建二线正线、要求电化的车站到发线、货场线、牵出线、安全线、机待线以及机务折返段等，同时对既有线提速改造段，既有车站改建接触网工程。

（1）兰新线精河至阿拉山口段，线路全长74.465km。

（2）新建精霍线上行疏解线工程，新建线路全长2.305km。

（3）阿拉山口站扩能改造相关工程（含阿境线）。

（4）涉及接触网改造工程的主要车站为精河站、蘑菇滩车站、博乐车站及阿阿拉山口车站；另外对其他关闭会让站接触网进行改造。

四、接触网悬挂类型

采用全补偿简单链形悬挂。

五、导线规格及张力

接触网线材规格及张力见下表。

接触网线材规格及张力                表3-5-1

| 序号 | 项目 | 线材名称 | 规格 | 额定张力（kN） | 最大张力（kN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承力索 | 铜合金绞线 | JTM95 | 15 |  | 站线及非大风区正线及正线间渡线 |
|  |  | 铜合金绞线 | JTMH95 | 20 |  | 大风区正线及正线间渡线 |
| 2 | 接触线 | 铜锡合金电车线 | CTS120 | 15 |  | 站线及非大风区正线及正线间渡线 |
|  |  | 铜锡合金电车线 | CTSH120 | 20 |  | 大风区正线及正线间渡线 |
| 3 | 供电线 | 铝包钢芯铝绞线 | 2×LBGLJ-240 |  | 12 | 双线区段变电所馈出线 |
|  |  | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-240 |  | 12 | 分区所及单线区段变电所处 |
| 5 | 回流线 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-185 |  | 12 | 变电所处回流线采用双支 |
| 6 | 架空地线 | 铝包钢芯铝绞线 | LBGLJ-70 |  | 6 |  |

六、主要技术参数

1、接触导线高度：按满足双层集装箱列车运输条件设计，接触线悬挂点高度为6350mm。接触线工作支悬挂点高度发生变化时，其坡度不大于2‰，困难时不大于4‰。

2、结构高度：非大风区采用1400mm；大风区一般采用1100mm。

3、跨距

精河至k2373段非大风区段：直线地段跨距一般为50m，最大值不大于55m。K2373～阿拉山口（含）段：直线地段跨距最大45m。绝缘锚段关节的转换跨距按正常跨距缩小5～10m。

4、锚段长度

（1）锚段长度：按接触线、承力索张力差不大于额定值±10%等因素确定。

非大风区：正线直线区段双边补偿时的锚段长度一般不大于2×700m，车站锚段长度一般不大于2×750m，单边补偿的锚段长度为上述值之半；站线最大锚段长度可适当延长。附加导线锚段长度一般不大于2000m。

大风区：正线直线区段双边补偿时的锚段长度一般不大于2×650m，单边补偿的锚段长度为上述值之半；站线锚段长度可适当延长。附加导线锚段长度一般不大于1000m。

5、侧面限界

满足大型养路机械作业需要，详见下表。车站内支柱位置由设计、施工双方共同现场测量确定。

支柱侧面限界选用（m）                表3-6-1

| 支柱类型 | 适用地点 | 侧面限界 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正线 |  | 路基地段≥3.1 ，桥上根据梁宽、人行道宽确定 |  |  |
| 腕臂柱 | 站线 | 曲线半径 | 曲线外侧 | 曲线内侧 |
|  |  | 300～599 | 3.1 | 3.1 |
|  |  | 600～999 | 3.1 | 3.1 |
|  |  | 1000～4000 | 3.1 | 3.1 |
|  |  | 直线 | 3.1 |  |
|  | 牵出线 | 一般为3.5，困难3.1 |  |  |
| 软横跨柱 | 站台范围内 | 原则：不在基本站台立柱，中间站台立柱位置根据具体情况确定，有雨棚地方与雨棚合建等 |  |  |
|  | 站台范围外 | 一般为3.1；安装弹簧补偿器侧为3.3 |  |  |
| 硬横跨柱 | 站台范围内 | 原则：不在基本站台立柱，中间站台立柱位置根据具体情况确定，有雨棚地方与雨棚合建等 |  |  |
|  | 站台范围外 | 原则同腕臂柱 |  |  |

6、绝缘距离

（1）本线海拔小于1000m，设计空气绝缘间隙按不小于下表的规定值选用。

接触网空气绝缘间隙值（mm）                表3-6-2

| 序号 | 有关情况 |  | 数值 | 困难值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘锚段关节两悬挂点间隙 |  | 450（500） | — |
| 2 | 25kV带电体距固定接地体间隙 |  | 300 | — |
| 3 | 25kV带电体距跨线建筑物间隙 |  | 500 | — |
| 4 | 25kV带电体距机车车辆或装载货物间隙 |  | 350 | — |
| 5 | 受电弓震动至极限位置和 导线被抬起的最高位置距接地体的瞬时间隙 |  | 200 | 160 |
| 6 | 隔离开关引线、电连接线及供电线跳线距接地体间隙 |  | 330 | — |
| 7 | 接触网跨越非电化股道时在最大弛度情况下距离轨面 |  | 7500 | — |
| 8 | 区间上、下行间接触网带电设备净空距离 |  | 2000 | 1600 |
| 9 | 接触网、供电线距信号机的净距 | 不设防护时 | 2000 | — |
|  |  | 设防护时 | 1000 | — |

（2）附加导线对地及相互间距离不小于下表的规定。

附加导线对地面及相互间距离（mm）                表3-6-3

| 序号 | 有关情况 |  | 供电线 | 回流线、架空地线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导线在最大弛度时距地面的高度 | 居民区及车站站台 | 7000 | 6000 |
|  |  | 非居民区 | 6000 | 5000 |
|  |  | 车辆、农业机械不能到达的山坡峭壁、挡土墙和岩石 | 5000 | 4000 |
| 2 | 导线距离峭壁、挡土墙和岩石 | 无风时 | 1000 | 500 |
|  |  | 计算最大风偏时 | 300 | 75 |
| 3 | 导线跨越铁路时 | 跨非电气化股道（对轨面） | 7500 | 7500 |
|  |  | 跨不同回路电气化股道（对承力索或无承力索时对接触线） | 3000 | 2000 |
| 4 | 不同相或不同分段两导线悬挂点距离 | 水平排列 | 2400 | — |
|  |  | 垂直排列 | 2000 | — |
| 5 | 与建筑物间的最小距离 | 导线与建筑物间最小垂直距离 （计算最大弛度时） | 4000 | 2500 |
|  |  | 导线对建筑物最小水平距离 （计算最大风偏时） | 3000 | 1000 |
| 6 | 与铁路沿线树木之间的最小水平距离 |  | 3500 | 3000 |

七、支柱、支持装置、基础及绝缘子选择原则

1、非大风区腕臂柱

路基段采用等径预应力钢筋混凝土支柱，桥上采用热浸镀锌格构式直腿桥钢柱。

2、非大风区横跨柱

硬横跨支柱采用热浸镀锌钢管柱，横梁采用钢管焊接三角硬横梁。

3、大风区支柱

腕臂柱及硬横跨柱均采用热浸镀锌钢管柱。

4、支持结构

（1）腕臂安装：非大风区采用绝缘旋转平腕臂形式；大风区采用绝缘整体腕臂安装。

（2）硬横跨采用吊柱或水平绳安装形式。大风区采用水平绳安装时，工作支承力索座处采用“V”型悬挂，加强横跨的稳定性。

（3）转换柱、中心柱、道岔柱等悬挂定位双支时，采用双腕臂支持结构。

（4）斜腕臂与平腕臂间设腕臂支撑；腕臂与定位管间根据安装图设防风支撑。

（5）下锚装置：非大风区接触网下锚一般采用大轮径铝合金滑轮组补偿装置，大风区采用棘轮补偿装置。补偿绳采用不锈钢丝绳。

5、基础

本线等径混凝土支柱现浇混凝土杯型基础；拉线基础、钢柱基础采用现浇混凝土基础。

6、绝缘子

一般采用高强度耐污型瓷质绝缘子，艾比湖区段腕臂绝缘子采用复合绝缘子。接触悬挂下锚、绝缘及横跨绝缘采用棒形悬式复合绝缘子，绝缘泄漏距离不小于1600mm。

八、桥梁、跨线建筑物、站场雨棚处的接触网悬挂安装类型

1、桥梁在桥墩(台)顶帽处预留桥钢柱基础位置，基础采用预埋螺栓；支柱侧面限界大于等于3.5m时，采用大限界框架。

2、低净空跨线建筑物下接触网通过方案，结合现场实际进行特殊设计。

3、本线车站未设雨棚柱，站台范围内接触网支柱一般采用线间立柱方式或在站台上立柱方式。

九、电分相及供电分段原则

1、非大风区在变电所、分区所附近设置双断口六跨关节式电分相并设电动隔离开关。

2、大风区设置八跨三断口关节式电分相并设电动隔离开关。

3、分相位置满足行车检算需要。

4、双线区段，车站两端一般设置四跨绝缘锚段关节；有分相一端设非绝缘锚段关节。

5、精河车站、阿拉山口站分场分束供电，机务段单独分束供电。

6、全线接触网供电分段情况详见附图“接触网供电分段示意图”。

十、防雷、接地及回流

1、防雷

为提高供电可靠性，供电线上网点、绝缘锚段关节、电分相关节及绝缘间隙受限等处设氧化锌避雷器。

2、工作接地

（1）接触网支柱利用回流线或架空地线作保护闪络地线集中接地。回流线经吸上线电缆与正线信号扼流变中性点连接 （每隔一个扼流变设一处吸上线）。

（2）当支柱不悬挂回流线或架空地线时，单独设接地极接地。

3、安全接地

（1）接触网钢柱通过架空地线或单独设接地极，架空地线下锚处及其长度超过1000m的锚段中部设接地极。

（2）距接触网带电体5m以内的金属结构（桥栏杆等）单独设接地极接地。

（3）开关、避雷器等设备的底座单独设接地极接地。

十一、接触网工程的过渡设计原则

接触网过渡一般分为区间工程和站改工程，区间工程原则上采用软横跨，过渡完成改为腕臂柱，车站内尽量做到永临结合，采用硬横跨过渡，施工前进行充分现场调研，避开既有和新建的设施设备。

十二、维护管理

维持既有维修模式不变，还建博乐接触网工区，对既有供电维护设备进行补强。配绝缘子水冲洗车一辆，接触网运行状态检测装置（3C）2套，接触网安全巡检装置（2C）2套，安装受电弓滑板监测装置5C装置2套，2C、5C智能数据分析系统一套等设备。

附件

一、主要工程数量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立环形等径预应力混凝土支柱 Φ350 建筑工程 | 条公里 | 69.38 | 非大风区 |
| 2 | 硬横跨组立及钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 钢管柱及三角钢管硬横梁 3-4股道 建筑工程 | 组 | 31 |  |
| 3 | 硬横跨组立及钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 钢管柱及三角钢管硬横梁 7-8股道 建筑工程 | 组 | 54 |  |
| 4 | 环形等径混凝土支柱现浇基础 坚土坑 建筑工程 | 处 | 1236 |  |
| 5 | 拉线现浇基础(接触悬挂及附加悬挂) 坚土坑 建筑工程 | 条公里 | 100.32 |  |
| 6 | 硬横跨钢柱现浇基础 坚土坑 建筑工程 | 处 | 170 |  |
| 7 | 钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 路基段 建筑工程 | 条公里 | 136.88 |  |
| 8 | 架线及调整(V≤160km/h正线) 隧道外 建筑工程 | 条公里 | 103.18 |  |
| 9 | 立圆钢柱 建筑工程 | 条公里 | 90.55 | 大风区 |
| 10 | 硬横跨组立及钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 钢管柱及三角钢管硬横梁 3-4股道 建筑工程 | 组 | 23 |  |
| 11 | 硬横跨组立及钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 钢管柱及三角钢管硬横梁 5-6股道 建筑工程 | 组 | 60 |  |
| 12 | 硬横跨组立及钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 钢管柱及三角钢管硬横梁 7-8股道 建筑工程 | 组 | 30 |  |
| 13 | 硬横跨钢柱现浇基础 坚土坑 建筑工程 | 处 | 1308 |  |
| 14 | 硬横跨钢柱现浇基础 石坑 建筑工程 | 处 | 365 |  |
| 15 | 拉线现浇基础(接触悬挂及附加悬挂) 坚土坑 建筑工程 | 条公里 | 82.74 |  |
| 16 | 拉线现浇基础(接触悬挂及附加悬挂) 石坑 建筑工程 | 条公里 | 22.3 |  |
| 17 | 环形等径混凝土支柱现浇基础 坚土坑 建筑工程 | 处 | 79.2 |  |
| 18 | 钢腕臂支撑铝合金定位装置装配 路基段 建筑工程 | 条公里 | 74.65 |  |
| 19 | 架线及调整(V≤160km/h正线) 隧道外 建筑工程 | 条公里 | 107.65 |  |
| 20 | 格构式钢柱现浇基础(坚土坑) 15m 建筑工程 | 处 | 240 |  |
| 21 | 拉线现浇基础(接触悬挂及附加悬挂) 坚土坑 建筑工程 | 条公里 | 18 |  |
| 22 | 供电线架设(格构式钢柱) 双支双分裂导线 建筑工程 | 公里 | 9 |  |
| 23 | 回流线架设 隧道外 建筑工程 | 条公里 | 129.5 |  |
| 24 | 架空地线架设 隧道外 建筑工程 | 条公里 | 74.2 |  |
| 25 | 过分相安装(关节式自动过分相) 安装工程 | 处 | 8 |  |
| 26 | 分段绝缘器安装 安装工程 | 处 | 25 |  |
| 27 | 电动隔离开关安装 建筑工程 | 台 | 26 |  |
| 28 | 避雷器安装 建筑工程 | 处 | 32 |  |

二、主要设备数量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单极电动隔离开关 | 台 | 26 |
| 2 | 氧化锌避雷器 | 台 | 32 |
| 3 | 分段绝缘器 | 台 | 25 |
| 4 | 电磁枕 | 套 | 8 |
| 5 | 受电弓滑板监测装置（5C） | 套 | 2 |

附图

一、接触网供电分段示意图

第四章  油、气管道（库）的电磁干扰防护

一、沿线可能受影响的油、气管道（库）设施概况

本线为新建铁路工程，需对沿线受影响的油、气管道（平行及交叉）、油库采取防干扰措施。

二、牵引供电方式及牵引变电所分布

（一）牵引网供电方式

采用带回流线的直接供电方式（TRNF）。

（二）牵引变电所分布

新建牵引变电所1座，位于阿拉山口。

增容改造既有牵引变电所2座，分别位于蘑菇滩、乌兰达布森。

三、主要研究技术条件

（一）危险和干扰影响计算依据

1、《石油库设计规范》（GB50074－2014）；

2、《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》（GB/T 50698-2011）；

3、《交流电气化铁道对油（气）管道（含油库）的影响容许值及防护措施》（TB/T2832－1997）；

4、国家能源局 国家铁路局关于印发《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》的通知国能油气【2015】392号。

（二）防护范围

1、交流电气化铁路对油（气）管道危险影响及安全电压标准，见表4-3-1。

安全电压标准                      表4-3-1

| 接触网运行方式 | 电压允许值（管道对地） |
| --- | --- |
| 正常运行时 | 60伏 |
| 故障运行时 | 430伏 |

2、当管道上的交流干扰电压不高于4V时，可不采取交流干扰防护措施；高于4V时，应采用交流电流密度进行评估。

3、管道受交流干扰的程度可按下表交流干扰程度的判断指标的规定判定。

交流干扰程度的判断指标               表4-3-2

| 交流干扰程度 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电流密度(A/m2) | <30 | 30～100 | 〉100 |

4、交流电气化铁道区段与油库专用线安全电压：交流电气化铁道区段油库专用线钢轨与鹤管间的电位差小于0.7V。

四、防护内容及初步防护方案

沿线与电气化铁路交叉、平行的油气管道通过固态去耦合器等防护方案进行防护。对于电磁干扰影响较高的区段，采取埋设屏蔽扁钢的防护措施，进一步降低影响。

五、有待进一步解决的问题

油、气管道及油库数量还需在下阶段进一步调查核实。

附件

一、主要工程数量表

主要工程数量表

| 序 号 | 类 别 | 单 位 | 防护工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气管道防护 | 处 | 4 |

第五章  电力

一、电源情况

（一）外部电源情况

外部电源：精阿线沿线设有35kV黑山头变电所、35kV精河中心变电所、110kV精河工业园区变电所、110kV三北变电所、110kV阿拉山口中心变电所、110kV阿拉山口综保区南区变电所。

（二）既有铁路电源及供电设备

既有铁路电源：精河至阿拉山口沿线设有精河10kV铁路配电所、阿拉山口换装场10kV铁路配电所；博乐35/10kV铁路变电所、阿拉山口中心站35/10kV铁路变电所。

详见表5-1-1。

沿线车站既有配电所情况表               表5-1-1

| 车站名称 | 车站里程 | 既有变配电所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 所属单位 | 调压器容量 | 既有电源进线 | 备注 |
| 精河站 | K2399+681 | 10kV精河配电所 | 乌鲁木齐供电段 | 400kVA | 10kV黑铁线、 |  |
| 博乐站 | K2385+829 | 35/10kV博乐变电所 | 乌鲁木齐供电段 | 400kVA | 35kV莫博线、35kV三铁线 |  |
| 阿拉山口中心所 | K2414+376 | 35/10kV阿拉山口中心变电所 | 乌鲁木齐供电段 | 400kVA | 35kV博阿联络线 10kV阿铁北线 |  |
| 阿拉山口换装所 | K2414+376 | 10kV阿拉山口换装配电所 | 乌鲁木齐供电段 | - | 10kV阿铁南线 |  |

二、用电负荷

（一）供电负荷的分布

全线用电主要有各既有车站新建房屋、新建工区、新建牵引变电所等的生产生活负荷、区间负荷等。

本线车站有精河、蘑菇滩、博乐、阿拉山口，区间共8处5T机房及5处区间无线基站。新建博乐站、阿拉山口站共2处110kV牵引变电所，新建艾比湖站、乌兰达布森站共2处分区所，新建精河站分区所兼开闭所，改造增容蘑菇滩站牵引变电所。博乐站设综合维修工区1处。

1、车站负荷主要包括：

（1）通信、信号及信息设备；

（2）电力变配电所用电；

（3）工务维护维修设备；

（4）采暖、空调、通风、给排水设备；

（5）机务、车辆设备；

（6）站场等室外照明

（7）房屋照明。

2、区间负荷主要包括：

（1）5T机房

（2）区间无线基站

3、负荷等级

（1）一级负荷

信号、通信、信息等设备。

（2）二级负荷

通信、信号设备配置的空调；5T机房设备；给排水设备。

（3）三级负荷

除一、二级负荷以外的其它负荷。

（三）负荷估算

区间无线基站站5处：新增用电负荷容量60kW，计算负荷51kW。

5T机房8处：新增用电负荷容量80kW，计算负荷68kW。

牵引变电所3处：新增用电负荷容量300kW，计算负荷255kW。

分区所开闭所3处：新增用电负荷容量150kW，计算负荷127kW。

供电工区1处：新增用电负荷容量277.9kW，计算负荷236.2kW。

车站改造4处：新增用电负荷容量3563.5kW，计算负荷3028.9kW。

合计总设备容量4431.4kW，计算负荷3766.7kW。

阿拉山口综合查验T场：新增用电负荷容量2509kW，计算负荷1632.8kW。

阿拉山口集装箱换装场：新增用电负荷容量1109kW，计算负荷776.3kW。

三、供电原则及供电方案

（一）供电原则

1、一级负荷：一级负荷应由双重电源分别供电至用电设备或低压双电源切换装置处。当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

2、二级负荷：可由贯通线路、环网线路以及其他双端供电线路等构成等效双电源线路的变电所供电。

3、三级负荷：可由一路电源供电。

4、距离车站中心较远的用电负荷和区间的用电负荷采用就近设置变台或箱变的方式供电。

5、既有车站供电应充分利用既有供电设施，必要时并对既有供电设施进行改造、调整、完善，以满足新设站、段和既有站段新增负荷的供电。

6、应用先进、经济、适用、可靠、节能的电气设备及技术，保障铁路生产用电要求。

7、设备选型以模数化、标准化、免维护、少维修为原则。

8、处于特殊气象、地质、岩土区段的电力设施采取有针对性的技术措施。

9、遵循国家强制性标准，认真贯彻执行国家能源政策，因地制宜，保护环境，节约土地，积极采取节能措施，降低电能消耗。

10、自闭线路采用电缆方式，电缆采用浅槽方式敷设在路基旁，电缆采用交流单芯电缆。

11、电锅炉、地源热泵机房用电负荷采用就近设箱变的方式供电。箱变高压电源由地方T接10kV线路。并设置高压计量装置，电采暖设备可享受政府相应的优惠电价。

（二）自闭线设置方案

1、本线新建10kV电力自闭线路一回，自闭线路采用电缆敷设方式。

2、 新建10kV自闭线为车站信号、通信等设备负荷提供主用电源。既有10kV贯通线为车站信号、通信等设备负荷提供备用电源，为生活生产用电负荷提供主用电源。

（三）变、配电所分布及枢纽供电方案

1、变、配电所分布

（1）精河10kV配电所：精河既有一路10kV电源进线，由35kV黑山头变电所馈出的10kV“黑铁线”接引，所内为自闭线馈出预留有位置。本次设计考虑再由110kV精河工业园区变电所接引一路10kV电源至精河10kV铁路配电所。

精河10kV铁路配电所内现既有10kV高压柜均为乌阿铁路建线时固定柜，且所内无视频监控系统。

本次设计新增10kV自闭侧进线、计量、馈出等高压柜，自闭侧调压器、电容柜等。并将既有贯通侧所有高压柜进行更换。所内增加视频监控系统、改造既有微机保护系统、远动终端柜等。

（2）博乐35/10kV变电所：博乐35/10kV变电所电源分别由110kV莫合泉变电所接引35kV“莫博线”及110kV三北变电所接引35kV“三铁线”。

此变电所在2018年博乐支线铁路时已进行了10kV高压室的改造，预留有自闭侧馈出位置。本次设计新增10kV自闭侧进线、计量、馈出等高压柜，自闭侧调压器、电容柜等。

（3）阿拉山口10kV换装场配电所：阿拉山口10kV换装场配电室有一路10kV电源进线，由110kV阿拉山口中心变电所馈出的10kV“阿铁南线“接引。所内为自闭线馈出预留有位置。本次设计考虑再由110kV综保区南区变电所接引一路10kV电源至阿拉山口10kV换装场配电所。

本次设计新增10kV自闭侧进线、计量、馈出等高压柜，自闭侧调压器、电容柜等。

2、全线供电方案

（1）精河站（K2399+681）：

精河车站既有信号、通信、信息负荷分别由10kV“精托贯通”线上接引的200kVA贯通箱变和10kV“精托自闭”线上接引的100kVA自闭箱变分别提供主供和备用电源。另车站有800kVA落地变压器为车站其他生产生活负荷提供电源。

本次改造时，由于信号、通信设备容量增加，既有为此供电的箱变容量已不满足新增负荷要求。

在车站新建160kVA+315kVA双变压器箱式变电站，其中160kVA变压器为专用变压器，专用变由10kV自闭线提供电源，自闭线环进环出，为车站信号、通信、信息等设备负荷提供主用电源。315kVA变压器为综合变压器，综合变由10kV电力贯通线提供电源，电力贯通线环进环出，为车站负荷供电并作为信号、通信、信息负荷的备用电源，并为新建信号综合楼内各生活生产等设备负荷提供主用电源。

设置630kVA电采暖专用箱式变电站，为车站电采暖设备提供电源。箱变高压电源由地方T接10kV线路。并设置高压计量装置，电采暖设备可享受政府相应的优惠电价。

在精河站牵引分区所内设置63kVA+63kVA双变压器箱式变电站，为分区所内牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及10kV车站线接引。

（2）蘑菇滩站(K2360+048)：

蘑菇滩车站既有80kVA箱式变电站，箱变高压电源由地方10kV“蘑菇滩I号线”T接接引。此箱变为车站信号、通信、信息及其他生产生活负荷提供电源。

本次改造时，在车站新建80kVA+200kVA双变压器箱式变电站，其中其中80kVA变压器为专用变压器，专用变由10kV自闭线提供电源，自闭线环进环出，为车站信号、通信、信息等设备负荷提供主用电源。200kVA变压器为综合变压器，综合变由10kV“蘑菇滩I号线”T接接引提供电源，为车站负荷供电并作为信号、通信、信息负荷的备用电源，并为新建信号综合楼内各生活生产等设备负荷提供主用电源

在蘑菇滩站牵引变电所内设置125kVA+125kVA双变压器箱式变电站，为牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及地方10kV线路T接。

（3）艾比湖站(K2373+820)：

艾比湖车站既有80kVA箱式变电站，箱变高压电源由10kV“精博贯通”接引。此箱变为车站信号、通信、信息及其他生产生活负荷提供电源

本次改造时，在艾比湖站新建综合楼旁新建50kVA+125kVA双变压器箱式变电站，其中50kVA变压器为专用变压器，专用变由10kV自闭线提供电源，自闭线环进环出，为车站信号、通信、信息等设备负荷提供主用电源。125kVA变压器为综合变压器，综合变由10kV电力贯通线提供电源，电力贯通线环进环出，为车站负荷供电并作为信号、通信、信息负荷的备用电源，为车站生活、生产等设备负荷提供主用电源。

在艾比湖分区所内设置63kVA+63kVA双变压器箱式变电站，为牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及10kV自闭线路以环网形式接引。

（4）博乐站(K2385+829)

博乐车站既有用电负荷由车站10/0.4kV环网所提供，环网所内设置有100kVA综合变压器及80kVA专用变压器，其中综合变压器高压电源由车站站馈回路接引，80kVA专用变压器由精博贯通线接引。另车站有100kVA箱式变压器为车站其他生产生活负荷提供电源，箱变高压电源由站馈回路接引。

本次改造时，由于信号、通信设备容量增加，既有环网所内变压器容量已不满足新增负荷要求，环网所内既有距离无法更换容量大的变压器。

在车站新建125kVA+125kVA双变压器箱式变电站，其中一座变压器为专用变压器，专用变由10kV自闭线提供电源，自闭线环进环出，为车站信号、通信、信息等设备负荷提供主用电源。另一座压器为综合变压器，综合变由10kV电力贯通线提供电源，电力贯通线环进环出，为车站负荷供电并作为信号、通信、信息负荷的备用电源。

设置2座630kVA电采暖专用箱式变电站，为车站电采暖设备提供电源，箱变电源由地方T接10kV线路。并设置高压计量装置，电采暖设备可享受政府相应的优惠电价。

在综合工区院内设置400kVA箱式变电站，为综合工区及接触网工区内各用电负荷提供电源，箱变高压电源由车站10kV站馈回路接引。

在新建的牵引变电所院内设置125kVA+125kVA双变压器箱式变电站，为牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及10kV站馈回路T接接引。

（5）K2397+500

在K2397+500处新建的分区所旁设置63kVA+63kVA双变压器箱式变电站，为分区所内牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及新建10kV自闭线路接引。贯通线路及自闭线路在箱变内均环进环出。

（6）乌兰达布森站（K2403+670）

乌兰达布森车站既有用电负荷由车站环网所提供，其中由环网所内专用变压器容量为50kVA，变压器高压电源由10kV“博阿贯通”线接引，综合变压器容量为80kVA，变压器高压电源由35kV“博阿联络”线接引。此环网所为车站信号、通信、信息及其他生产生活负荷提供电源。

在乌兰达布森站新建综合楼旁新建50kVA+125kVA双变压器箱式变电站，其中50kVA变压器为专用变压器，专用变由10kV自闭线提供电源，自闭线环进环出，为车站信号、通信、信息等设备负荷提供主用电源。125kVA变压器为综合变压器，综合变由10kV电力贯通线提供电源，电力贯通线环进环出，为车站负荷供电并作为信号、通信、信息负荷的备用电源，为车站生活、生产等设备负荷提供主用电源。

（7）阿拉山口站（K2414+376）

在阿拉山口站新建分区所内新设置63kVA+63kVA双变压器箱式变电站，为分区所内牵引变电设备提供电源，箱变高压电源分别由10kV贯通线路及新建10kV自闭线路接引。贯通线路及自闭线路在箱变内均环进环出。

车站内新增用电负荷通过增容既有用电设备提供电源。

（8）阿拉山口综合查验T场

在边检查验场综合楼内设置10/0.4kV配电室，配电室内设置两座干式变压器，变压器容量分别为 1600kVA+315kVA。

在边检库内设置630kVA箱式变电站，为边检库内动照设置提供电源。

在电锅炉房内设置10/0.4kV锅炉专用配电室，配电室内安装630kVA干式变压器，为锅炉设备提供电源。并在高压进线柜中设置高压计量装置，电采暖设备可享受政府相应的优惠电价。

由地方变电所接引两路10kV电源至综合楼内10/0.4kV配电室高压进线柜处，并由此配电室馈出高压回路至边检库箱变及锅炉房配电室中。

（9）区间8处5T机房及5处区间无线基站均设双变压器箱变，电源接引于贯通线和自闭线。

（10）改造既有配电所内贯通调压器，根据负荷增长情况适当增容，同时相应改造调压器馈出柜及贯通馈出柜流互及所内综合自动化系统。

（11）本线新建配电所、环网所、箱变均设置电力远动系统，纳入既有兰新线电力远动系统。对既有兰新线乌阿段远动系统主站进行软件改造和数据库增容。

四、电力主要技术标准

（一）电力线路

1、本线新增10kV线路地区大部分为艾比湖保护区、农田、树林带、公益林等，故全部采用电缆敷设。

2、线缆型号规格：

（1）10kV电力贯通线路：电缆线路采用电缆型号为YJV62-8.7/15-120（防寒型）。

（2）10kV“T”接及站馈线路：电缆线路采用电缆型号为YJV22-8.7/15-3x70（防寒型）。

（3）低压线路：电缆线路采用YJV22-0.6/1kV型或WDZB-YJY23-0.6/1kV型，控制电缆采用KVV22-500V型。

（二）变、配电所

1、10kV配电所

两路10kV电源进线。

工作方式为无人值班，有人值守。

见表5-4-1。

10kV配电所改造配置表                表5-4-1

| 序号 | 名称 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV高压开关柜 | KYN28-12A型移开式金属铠装封闭柜，采用VBG-12型固封式真空断路器（弹簧操作机构） |
| 2 | 10kV有载调压器 | SZ15-10/10，±4x2.5％ |
| 3 | 变配电所自动化系统 | 保护测控装置就地装设、全工业以太网通信方式、无线测温保护、弧光保护 |
| 4 | 微机综合保护装置 | 保护测控装置就地装设 |
| 5 | 温度测控系统 | 无线测温 |

2、综合楼10/0.4kV变配电所配置表

10kV侧和0.4kV侧均采用单母线分段运行方式，不设联络开关。

工作方式为无人值班，无人值守。

见表5-4-2。

车站信号楼10/0.4kV变配电所配置表           表5-4-2

| 序号 | 名称 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV环网柜 | 固体绝缘环网柜，保护开关采用真空断路器 |
| 2 | 低压配电柜 | MNS柜体 |
| 3 | 10kV变压器 | SC(B)H15 10/0.4 |

3、箱变

见表5-4-3。

箱变配置表                      表5-4-3

| 序号 | 名称 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV环网柜 | 固体绝缘环网柜，变压器保护开关采用真空断路器-熔断器组合 |
| 2 | 低压配电柜 | GGD柜体 |
| 3 | 10kV变压器 | SH15-M 10/0.4 |

（三）电力远动系统

电力远动系统包括铁路高压变、配电所微机自动化（RTU）、车站信号双电源监控（STU）、供电线路车站分段开关监控（FTU）子系统，低压配电监控自动化子系统，供配电场所视频监视子系统等。远动系统纳入既有兰新线电力远动系统。电力远动系统通信通道采用一主一备，利用传输系统接入层以太网通道，可采用星型汇聚方式组网，在通道资源较少时，也可采用以太总线方式组网，远动数据通讯和视频数据远传的通道分开设置。

（四）站场照明及控制方式

1、照度标准：道路、编发场10lx，牵出线、岔区3lx，站台50lx。

2、站台照明采用4.5m折臂钢柱路灯，间距15m，双头，悬臂长度0.5m，光源为LED灯。

3、道路照明采用8m固定钢柱路灯，间距30m，单头，悬臂长度1m，光源为150W LED灯。

4、站场、牵出线、岔区照明采用21.5m固定式投光灯塔，光源采用400WLED，灯具采用投光灯，防护等级为IP55。

5、8股道及以上的站场采用灯桥照明，灯桥光源采用400WLED，灯具采用投光灯，防护等级为IP55。

6、照明控制：路灯、灯塔、灯桥均设置远控按钮箱，装设在值班人员所在的房间。灯塔、灯桥近控箱装设光/时控制器，可实现光/时自动控制。

7、照明灯位布置以不影响信号、技术作业为前提。

（五）辅助监控系统

全线各配电所采用无人值班运行方式，各所均设置辅助监控系统，通过通信通道上传至辅助监控系统主机。

辅助监控系统对配电所内视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、动力照明控制等部分或全部辅助设备信息进行集成，实现信息共享、告警联动等功能，为配电所集中监控和运维提供支撑的系统。辅助监控系统由布置在场坪的辅助设备和系统平台构成。系统平台通过标准接口，采集所内辅助设备信息，实现信息共享与告警联动功能，并将监控和报警信息上传。在满足接口条件的情况下，辅助监控系统也可接入智能一次设备的在线监测数据。

辅助监控系统包含视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、动力照明控制等子系统，各子系统可以根据需要灵活配置。系统采用分层架构，由间隔层和站控层组成，间隔层包括动力环境测控装置、视频服务器和辅助设备，站控层包括综合应用服务器、网络设备和值班员终端等。

（六）火灾自动报警系统

1、综合楼火灾自动报警系统

系统配置：

在有联动设备的综合楼内设置火灾自动报警系统。在走廊、楼梯间及各房间内设智能型感烟、感温探测器，在楼梯间设手动报警装置，在每个消火栓旁配备带消防电话插孔的消火栓报警按钮。

2、变配电所火灾自动报警系统

（1）系统配置

在变配电所控制室等设置有气体灭火装置的房屋内设智能型感烟、感温探测器，在房间出入口设声光报警器、气体喷放指示灯、紧急启停按钮、手动自动转换装置、智能火灾报警控制器等。

（2）功能要求

当智能火灾报警控制器确认火灾信号后，启动气体灭火装置，接通应急照明及声光报警器，提醒楼内工作人员灭火或逃生。

五、节约能源措施

（一）合理用电原则

1、合理分配和平衡负荷，根据用电负荷选择变压器容量及变压器台数，使变压器达到经济运行。

2、变电设备靠近负荷中心，合理布线，降低线损。

3、在提高自然功率的基础上，合理配置无功补偿装置，采用就地与集中补偿相结合的方式，使功率因数高压达到0.9以上。

4、大容量用电设备采用就地无功补偿方式。

5、较大容量电动机采用节能启动方式。

6、采用节能型综合照明方式，选用节能型电光源及高效灯具，合理配置控制开关。

（二）节能设备选型

1、10kV电力变压器选用SH15型低损耗变压器，有载调压器采用SZ15型低损耗有载调压器。

2、室内外照明灯具均采用LED灯。

3、大型动力设备采用软启动器或变频启动设备。

4、空载运行次数较多的中小型电焊机装设空载自停装置。

5、采用封闭型插接式母线和安全型节能滑触线。

六、环境保护措施

（一）环保设备选型

1、用节能低损耗电气设备。

2、选用少油化、无油化电气产品。

3、选用低噪音变压器。

4、选用带金属防护外壳的开关柜及干式变压器，从而起到对电磁波的屏蔽作用。

（二）环保措施

1、变压器底座安装减震装置。

2、变配电设备采取隔离、屏蔽、接地等措施减少其电磁干扰，实现电磁兼容。

3、电力线路经过树木密集地段时采用电缆线路，减少对树木的砍伐以保护植被。

4、架空线、电缆施工完毕后对植被进行恢复。

5、选用新型光源以减轻光污染。

6、选用滤波装置对整流等设备所产生的高次谐波进行处理，以减轻谐波对电网的污染。

七、电力设施迁改

（一）电力设施迁改方案

1、35kV及以下电压等级的架空电力线路跨越铁路均按电缆埋地过轨处理。110kV专用线在路径选择非常困难时可考虑采用电缆沟穿铁路涵过轨。

2、在站场范围内跨越线路跨越点改至站场范围外。

（二）迁改原则及技术要求

1、迁改原则

既有平行、跨越铁路的电力线路满足新建铁路电力牵引限界要求的暂不迁改；不满足新建铁路电力牵引限界要求的，按表8-1中电力牵引限界要求进行迁改处理。

2、技术要求

电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求      表5-7-1

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线在跨越档内接头 |  | 不允许 |  |
| 交叉档导线最小截面 |  | 35kV及以上采用钢芯铝绞线为35mm2 |  |
| 交叉档固定方式 |  | 独立耐张段、双固定、双挂点、双串联等 |  |
| 最小垂直距离（m） | 电压等级 | 至轨顶（m） | 至接触网最上部导体 |
|  | 0.4～35 kV | 改电缆 | 改电缆 |
|  | 66～110 kV | 11.5 | 3.0 |
|  | 220 kV | 12.5 | 4.0 |
|  | 330 kV | 13.5 | 5.0 |
|  | 500 kV | 16.0 | 6.0 |
|  | 750kV | 21.5 | 7.0（10.0） |
| 最小水平距离（m） | 电压等级 | 杆塔外缘至轨道中心（m） |  |
|  | 10kV及以下 | 路内：10m； 路外：平行时杆塔高加3.1m ，交叉时10m |  |
|  | 35～66kV | 平行：杆塔高加3.1m ； 交叉：30m |  |
|  | 110～750 kV | 平行：杆塔高加3.1m，无法满足时可通过双方协商确定 交叉：杆塔高加3.1m，无法满足时可通过双方协商，适当减少，但不得小于30m |  |
| 注 1、电力线路与铁路交叉时，交叉档两端电杆应有加强措施； 2、送电线路的跨越档距超过200m时，最大弧垂应按导线温度＋70℃计算； 3、邻档断线计算条件：＋15℃，无风。跨越档导线距27.5kV带电体最小垂直距离>2.0m，当杆塔为固定横担，且为分裂导线时，可不校验； 4、以上交叉跨越高度，均未考虑架桥机连续作业，在架桥机作业地段需考虑架桥机作业安全距离，如能采取安全防护措施保证施工安全，则可按一般地段导线至轨顶的最小垂直距离迁改； 5、架空线路不宜在出站信号机内跨越； 6、在大型枢纽及车站，电力线路改移还须考虑房屋、灯塔等因素影响。 7、电力线路与铁路的交叉角度不宜小于45°，困难情况下亦不得小于30°。 8、独立耐张段的要求包括：“耐-耐”、“耐-直-耐”、“耐-直-直-耐”、“耐-直-直-直-耐”。 |  |  |  |

八、有待进一步解决的问题

电源接引位置只是由供电公司口头协商确定未签订相关的协议及意向性文件，可能在后期设计中电源方案会有所变化。

附件

（一）主要工程数量表

（二）电力设施迁改工程数量表

附件一：主要工程数量表

| 主要工程数量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 1段 数量 | 2段 数量 | 3段 数量 | 4段 数量 | 5段 数量 | 6段 数量 | 备注 |
| 一 | 供电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV高压贯通绝缘架空线路 | JKLGYJ-10kV-95 | 公里 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10kV供电线路隔离柜 |  | 台 | 29 | 3 | 17 |  |  |  |  |
| 3 | 10kV固定补偿装置 |  | 台 | 6 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 10kV高压贯通电缆线路 | 3*YJV22-10kV 120 | 公里 | 57.2 | 7.28 | 34.13 |  |  |  |  |
| 5 | 10kV高压站场电缆线路 | YJV22-10kV 3x70 | 公里 | 5.6 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2 | 4 |  |
| 6 | 10kV电源电缆线路 | YJV22-10kV 3x150 | 公里 | 25 | 10 | 13 | 4 | 0 |  |  |
| 7 | 低压电缆线路 | YJV22-5x16 | 公里 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 低压电缆线路 | YJV22-4x35+1*16 | 公里 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 2 | 4.5 | 0.2 |  |
| 9 | 低压电缆线路 | YJV22-4x95+1*50 | 公里 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 |  | 0.5 |  |
| 10 | 低压电缆线路 | YJV22-4*120+1*70 | 公里 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | 低压电缆线路 | YJV22-4*240+1*120 | 公里 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1 |  | 0.6 |  |
| 二 | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10/0.4kV环网所 |  | 座 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | 10kV配电所 |  | 座 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 10kV单变压器箱变 | 250kVA～630kVA | 座 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |  |  |
| 4 | 10kV双变压器箱变 | 20kVA+20kVA | 座 | 4 | 2 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 10kV双变压器箱变 | 2x630kVA以内 | 座 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 电力调度所升级改造 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯桥 |  | 座 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投光灯塔 | 灯塔21.5m | 座 | 4 |  |  | 8 | 20 |  |  |
| 四 | 电力自动控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变、配电所远动终端 |  | 座 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | （含环网所） |
| 2 | 地区分段、信号远动终端 |  | 套 | 12 | 6 | 10 | 5 | 1 |  |  |
| 3 | 视频监控终端 |  | 套 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 辅助监控系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | （变、配电所） |

注：1段为精河（含）至博乐（不含）

2段为博乐站（含）

3段为博乐（不含）至阿拉山口（含）

4段为阿拉山口综合查验T场

5段为阿拉山口换装场改扩建

6段为阿拉山口集装箱换装场改造

附件二：电力设施迁改工程数量表

| 序号 | 线路里程 | 电压等级（kV） | 单位 | 数量 | 迁改方案 | 行政区 | 附注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2340+450 | 35 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 精河 | 上跨铁路 |  |
| 2 | K2344+112.70 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 精河 | 上跨铁路 |  |
| 3 | K2344+167.9 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 精河 | 上跨铁路 |  |
| 4 | K2344+198.2 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 精河 | 上跨铁路 |  |
| 5 | K2344+700-K2347+700 | 10 | km | 3 | 平行改移 | 精河 | 架空平行 | 路内 |
| 6 | K2348+600-K2350+600 | 10 | km | 2 | 平行改移 | 精河 | 架空平行 | 路内 |
| 7 | K2348+850-K2350+600 | 10 | km | 1.75 | 平行改移 | 精河 | 架空平行 |  |
| 8 | K2350+593 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 精河 | 电缆下穿铁路 |  |
| 9 | K2353+900 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 兵团第五师83团 | 电缆下穿铁路 |  |
| 10 | K2354+390 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 兵团第五师83团 | 电缆下穿铁路 |  |
| 11 | K2354+400-K2354+840 | 10 | km | 0.5 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 | 路内 |
| 12 | K2353+600-K2357+180 | 10 | km | 3.6 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 13 | K2357+150 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 兵团第五师83团 | 电缆下穿铁路 |  |
| 14 | 2357+180-K2359+000 | 10 | km | 2 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 15 | K2357+585 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 兵团第五师83团 | 电缆下穿铁路 |  |
| 16 | K2353+960-K2357+180 | 35 | km | 3 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 17 | K2351+757-K2354+850 | 10 | km | 3 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 18 | K2359+764-K2362+293 | 10 | km | 3 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 19 | K2362+300-K2363+500 | 110 | km | 1.2 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 20 | K2364+780-K2366+000 | 10 | km | 1.3 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 21 | K2366+050 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 兵团第五师83团 | 电缆下穿铁路 |  |
| 22 | K2367+100-k2369+200 | 35 | km | 2.1 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 23 | K2369+800-K2372+966 | 10 | km | 3.2 | 平行改移 | 兵团第五师83团 | 架空平行 |  |
| 24 | K2372+048 | 110 | 处 | 1 | 上跨铁路 | 兵团第五师83团 | 上跨铁路 |  |
| 25 | K2372+107 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 兵团第五师83团 | 上跨铁路 |  |
| 26 | K2372+966 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 兵团第五师83团 | 上跨铁路 |  |
| 27 | 2373+800-K2379+720 | 10 | km | 6 | 平行改移 | 兵团第五师90团 | 架空平行 |  |
| 28 | K2383+800-K2387+100 | 10 | km | 3.3 | 平行改移 | 博乐 | 架空平行 |  |
| 29 | K2400+934 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |
| 30 | K2403+533-K2409+690 | 35 | km | 6 | 平行改移 | 阿拉山口 | 架空平行 | 路内 |
| 31 | K2403+808 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |
| 32 | K2403+850 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |
| 33 | K2409+507-K2409+700 | 10 | km | 0.2 | 平行改移 | 阿拉山口 | 架空平行 |  |
| 34 | K2409+570 | 10 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 阿拉山口 | 电缆下穿铁路 |  |
| 35 | K2416+080 | 35 | 处 | 1 | 地埋电缆 | 阿拉山口 | 电缆下穿铁路 |  |
| 36 | K2417+248 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |
| 37 | K2417+720 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |
| 38 | K2417+855 | 110 | 处 | 1 | 升高杆塔 | 阿拉山口 | 上跨铁路 |  |